別記様式第２

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

（その１）

| 名称 | ○○不動産（株）○○ビル | 防火 管理者 | 消 防 次 郎 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在地 | 札幌市中央区南○条西○丁目 ○番○号 | 点検実施責任者 | 表示登録会員番号13-1-00031 ○○防災株式会社 代表取締役 安全 一郎 |
| 点検種別 | 機器点検・総合点検・（設備等設置維持計画による点検） | 点検年月日 | 令和元年５月１日 ～ 令和元年５月８日 |
| 設 備 名 | 点 検 結 果 | 措 置 内 容 | 立 会 者 |
|  | 判定 | 不良内容 |  |  |
| 消火器具 | 良・不良 |  |  | 消 防 三 郎 |
| 屋内消火栓設備 | 良・不良 |  |  | 消 防 三 郎 |
| スプリンクラー 設備 | 良・不良 | 送水口の袋パッキン1個亀裂 | 袋パッキン1個交換済み。 （5月7日） | 消 防 三 郎 |
| 泡消火設備 | 良・不良 | ポンプ連成計指示不良 | 連成計を交換済み。 （5月7日） | 消 防 三 郎 |
| 自動火災報知 設備 | 良・不良 | 会議室間仕切変更のため、未警戒部分あり | 熱感知器を1個設置済み。 （5月7日） | 消 防 三 郎 |
| ガス漏れ火災 警報設備 | 良・不良 |  |  | 消 防 三 郎 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

３　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

（その２）

| 設 備 名 | 点 検 結 果 | 措 置 内 容 | 立 会 者 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 判定 | 不良内容 |  |  |
| 非常警報設備 | 良・不良 |  |  | 消 防 三 郎 |
| 避難器具 | 良・不良 |  |  | 消 防 三 郎 |
| 誘導灯 | 良・不良 | バッテリーの容量不足 | バッテリー交換済み。 （5月7日） | 消 防 三 郎 |
| 排煙設備 | 良・不良 |  |  | 消 防 三 郎 |
| 連結散水設備 | 良・不良 |  |  | 消 防 三 郎 |
| 連結送水管 | 良・不良 |  |  | 消 防 三 郎 |
|  | 良・不良 |  |  |  |
|  | 良・不良 |  |  |  |
|  | 良・不良 |  |  |  |
|  | 良・不良 |  |  |  |
|  | 良・不良 |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

３　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

# Text boxes

（記載例）