## 計算書
別添
排出基準計算書（都市ガス、13A用）
１ 計算条件 | [11 empty] | 比重 |  | p | 0.639
| Ｋ値 | [7 empty] | 山間部の一部は17.5，それ以外は4.0です。 | 4 | 17.5 | 硫黄分 |  | s | 0 | %wt
| 燃料 | 種類 | [6 empty] | 都市ガスを選択してください | 都市ガス（13A) |  | 高(総)発熱量 |  | HH | 45 | MJ/m3N
|  | １時間当り最大消費量 |  | F |  | m3N/h |  |  |  | 0 |  | 低(真)発熱量 |  | HL | 40.63 | MJ/m3N
| 排出ガス温度 |  |  | T |  | ℃
| 酸素濃度 |  |  | Co2 |  | % | [7 empty] | x | y | (x+y/4)CxHy | (y/4-1)CxHy | (y/4+1)CxHy
| 煙突 | ＧＬ高さ |  | H0 |  | m | [5 empty] | CH4 | 89.91 | 1 | 4 | 1.7982 | 0 | 1.7982
|  | 排出口の形状 |  |  |  | ○型もしくは□型を選択 |  |  |  | ○ | □ | C2H6 | 4.42 | 2 | 6 | 0.1547 | 0.0221 | 0.1105
|  | 頭部の内径(形状:○） |  | d |  | m |  |  | 断面形状が○型の場合のみ記載してください。 |  |  | C3H8 | 4.61 | 3 | 8 | 0.2305 | 0.0461 | 0.1383
|  | 頭部の (形状:□) | 縦 | d1 |  | m |  |  | 断面形状が□型の場合のみ記載してください。 |  |  | C4H10 | 0.96 | 4 | 10 | 0.0624 | 0.0144 | 0.0336
|  |  | 横 | d2 |  | m |  |  | 断面形状が□型の場合のみ記載してください。 |  |  | C5H12 | 0.03 | 5 | 12 | 0.0024 | 0.0006 | 0.0012
|  | 煙突傘の有無 |  |  |  | 無もしくは有を選択 |  |  |  | 無 | 有 | C6+ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ↑この列の欄のみ、選択もしくは入力してください。 | [6 empty] | CO2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
２ 排出ガス量の計算 | [11 empty] | N2 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | -0.0007 | 0.0007
まず、都市ガス（13A）の各種成分濃度(h2, co, CxHy, O2)より理論空気量を求める。 | [11 empty] | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) 理論空気量（A0） | [11 empty] | 合計 |  | 100
m3N/m3N-fuel
(2) 空気比（m）
(3) 燃焼ガス量
ア 湿り理論燃焼ガス量（G0W）
m3N/m3N-fuel
イ 乾き理論燃焼ガス量（G0D）
m3N/m3N-fuel
ウ 湿り燃焼ガス量（GW）
m3N/m3N-fuel
エ 乾き燃焼ガス量（GW）
m3N/m3N-fuel
(4) 排出ガス量
ア 0℃，１気圧における１時間当たりの湿り排出ガス量(QW)
m3N/h
イ 0℃，１気圧における１時間当たりの乾き排出ガス量(QD)
m3N/h
ウ 15℃における湿り排出ガス量（QW15)
m315℃/s
エ 排出ガス温度 |  |  | ℃における排出ガス量(QT)
m3T℃/s
４ 排出ガス速度（V）
煙突断面積（S）＝ |  |  | m2 | より、
m/s
５ 補正された排出口の高さ
排出口の実高さに、煙の運動量と温度差による上昇分を補正し有効高さ(He)を
次の式で求める。
（１） Ht (排ガス温度と大気温度の温度差による上昇高さ）の算出
（J の計算)
| Q' = |  | m3１５℃/s
| T = |  | [℃] | より | J =
|  |  |  | よって | Ht = |  | m
（２） Hm（排出口における上向きの運動量による上昇高さ）の算出
m
（３） 有効高さ (He) の算出
傘の有無：
| H0= |  | より
| He = H0 + 0.65(Hm + Ht) = | [5 empty] | m
※煙突に傘がある場合には、補正せず He = H0 となる。
７ 排出基準の計算
当地域における排出基準に係るK値は |  |  |  |  | であるから、
| q = K × 10-3 (He)2 = | [5 empty] | m3N/h
ＳＯｘ排出量(q')
都市ガス（13A）において、硫黄分がほぼ含まれていないことから、ここでは「0 m3N/h」とする。
| q' = |  |  |  |  | 0 | m3N/h
| q | > | q' となり， | 排出基準以内です
＜参考＞
K' = q'×1000/(He)2 =